## Page de couverture
Outil de calcul pour la compensation de puissance réactive
Sélection
Calcul de la taille de l'installation appropriée:
Valeurs nécessaires | Valeurs nécessaires | Valeurs nécessaires
puissance active | puissance active | puissance active
cosϕ | énergie active | énergie active tarif principal
cosϕ cible | énergie réactive | énergie active tarif secondaire
| cosϕ cible | énergie réactive tarif principal
énergie réactive tarif secondaire
cosϕ cible
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Amortissement

## Taille du système 1
Taille du système
Valeurs nécessaires |  |  | Taille du système nécessaire
Description | Valeurs saisies | Unité | Description | Valeurs de calcul | Unité
puissance active | 600 | kW | puissance de compensation | 410.8845 | kvar
cosϕ actuel | 0.65
cosϕ cible | 0.9
retour à la sélection
Amortisse-ment

## Taille du système 2
Taille du système
Valeurs nécessaires |  |  | Taille du système nécessaire
Description | Valeurs saisies | Unité | Description | Valeurs de calcul | Unité
puissance active | 700 | kW | cosϕ actuel | 0.69991
énergie active | 92800 | kWh | puissance de compensation | 375.3064 | kvar
énergie réactive | 94700 | kvarh
cosϕ cible | 0.9
retour à la sélection
Amortisse-ment

## Taille du système 3
Taille du système
Valeurs nécessaires |  |  | Taille du système nécessaire
Description | Valeurs saisies | Unité | Description | Valeurs de calcul | Unité
puissance active | 700 | kW | cosϕ actuel | 0.69991
énergie active tarif principal | 70000 | kWh | puissance de compensation | 375.3064 | kvar
énergie active tarif secondaire | 22800 | kWh
énergie réactive tarif principal | 72000 | kvarh
énergie réactive tarif secondaire | 22700 | kvarh
cosϕ cible | 0.9
retour à la sélection
Amortisse-ment

## Amortissement
Amortissement
Valeurs nécessaires |  |  |  | Caractéristiques de performance
Description | Valeurs saisies | Unité |  | Description | Valeurs de calcul | Unité
puissance active | 705 | kW |  | cosϕ actuel | 0.49614
énergie active tarif principal | 10000 | kWh |  | puissance de compensation | 1002.0277 | kvar
énergie active tarif accessoire | 10000 | kWh |  | énergie réactive non facturée | 9686.4421 | kvarh
énergie réactive tarif principal | 25000 | kvarh |  | énergie réactive facturée | 25313.5579 | kvarh
énergie réactive tarif secondaire | 10000 | kvarh
cosϕ minimale prédéfini* | 0.9 |  | * correspond à un | Amortissement
cosϕ cible | 0.95 |  | montant exonéré | Description | Valeurs de calcul | Unité
sélectionnés puissance de compensation | 1000 | kvar | 48.43% | Coûts de l'installation | 39300 | CHF
prix pour énergie réactive | 4.5 | Rp. / kvarh | d'énergie véritable | Coûts de courant réactif économisés | 1139.1101 | CHF / Mois
autres investissements | 0 | CHF |  | Coûts de courant réactif économisés | 13669.3213 | CHF / année
|  |  |  | Retour sur investissement | 34.5006 | Mois
Montant exonéré |  |  |  | Retour sur investissement | 2.8751 | années
Le montant de l'exonération est la partie de l'énergie réactive qui n'est pas
facturée. L'entreprise de fourniture d'énergie exonère une certaine part de |  |  |  | Indication:
l'énergie réactive si elle atteint un certain seuil de cosϕ. |  |  |  | Ces calculs servent de lignes directrices pour compensations d’énergie
Cette valeur non facturée est calculée à l'aide du site cosϕ et de l'énergie |  |  |  | réactive de 100 - 400 kvar.
véritable consommée correspondante.
Sélectionnés puissance de compensation
La puissance de compensation sélectionnée est requise pour la détermination
du prix. Le pouvoir de compensation nécessaire sert de guide à cet égard.
Pour les coûts qui dépassent le prix catalogue du système sélectionné, la
compensation suivante est requise l'entrée "autres investissements"
peut être utilisée.
retour à la sélection